Калорифер электрический КЭВМ 10,5/21

ПАСПОРТ

Адрес представителя завода-изготовителя:

454081, г. Челябинск,  ул.Артиллерийская,  д. 102

Тел/факс: (351) 771-25-24

e-mail: info@tenel.ru

сайт: www.tenel.ru

1.Назначение изделия.

Калорифер электрический КЭВ 12-24 предназначен для обогрева складских, служебных, производственных помещений и обеспечение воздушно-тепловых завес. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация калориферов в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

2.Технические характеристики.

Номинальное напряжение, В                                 380

Частота, Гц                                                               50

Количество фаз                                                         3

Номинальная мощность, кВт                             10,5/10,5

Количество ТЭН, шт.                                                6

Схема соединения ТЭН                                            Y

Производительность, М3/ч  не менее                   1000

Средняя разность температур на входе и выходе

при 20˚С не менее                                                  20/30

Габаритные размеры, мм не более

- высота                                                               530

- длина                                                                 520

- ширина                                                              330

- Масса, кг не более                                           16

- Режим работы                                          продолжительный

- Класс защиты пораж.эл.током.                         1

Примечание: Калориферы изготавливаются со ступенчатой регулировкой мощности: первая ступень 10,5 кВт; вторая ступень вместе 10,5 кВт

3.Комплектность.

Электрокалорифер                                                                   - 1 шт.

Паспорт и инструкция по безопасности                                 - 1 шт.

Тара                                                                                   -1 шт.

4.Устройство и принцип работы.

Калорифер состоит  из корпуса с основанием  на котором установлены электродвигатель  с вентилятором и блок ТЭНов  в обечайке.

Выводы ТЭНов выведены в верхнюю часть корпуса где также расположена пусковая и регулирующая (при необходимости) аппаратура и выключатели ВК-1, ВК-2, ВК-3.

Калорифер работает следующим образом: при включении выключателя ВК1 включается вентилятор. В этом положении калорифер может работать как вентилятор. При включении выключателя ВК-2 включается группа ТЭНов общей мощностью 10,5кВт. При включении выключателя ВК-3 включается группа ТЭНов общей мощностью 10,5кВт. При включении выключателя ВК-2 и ВК-3 одновременно, включаются обе группы ТЭНов общей мощностью 21кВт. При отключении выключателя ВК-1 (вентилятор) не может включаться ни одна группа ТЭНов.

При наличии терморегулятора (ТР), ручкой управления ТР задается необходимая температура нагрева помещения при достижении которой отключается блок ТЭНов и далее включается поддерживая температуру помещения на заданном уровне в пределах от 0˚ до 40˚С , т.е. работает в режиме «нагрева»,когда включены ТЭНы, и режиме «охлаждения» когда ТЭНы выключены и работает один вентилятор.

Внимание: В целях увеличения срока службы калорифера необходимо по окончании работы производить отключение вентилятора (ВК-1) через 3-5 минут после отключения ТЭНов (ВК-2,ВК-3)

5.Размещение и монтаж.

Калорифер должен устанавливаться в помещениях, не содержащих вредных паров, взрывоопасных, агресивных газов, токопроводящей пыли и т.п. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже –15˚С и не выше +20˚С , влажность не выше 60% при +20˚С .

Перед монтажом и подключением необходимо проверить сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса калорифера, которое должно быть, не менее 0,5 Мом, а  также убедиться что вентилятор вращается свободно – без задеваний.

Калорифер должен устанавливаться так, чтобы между задней панелью и стеной (или иными аналогичными предметами) оставался зазор не менее 100 мм для свободного доступа воздуха в рабочую зону.

Подключение калорифера к сети должно производиться в соответствии с требованиями, установленными действующими ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ ПТБ. Калорифер должен быть надежно заземлен и занулен.

6.Указания по эксплуатации и меры безопасности.

Все электромонтажные работы должны  выполняться в строгом соответствии с требованиями установленными ПУЭ, ПЭЭП, ПТЭ и ПТБ для электроустановок работающих при напряжении до 1000В. Подключение к электрической системе следует производить через устройство защитного отключения (УЗО) или входной автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью калорифера.

Персонал, обслуживающий калорифер, обязан:

- знать устройство и электрическую схему калорифера;

- уметь определять неполадки в работе калорифера;

- помнить, что включение и эксплуатация калорифера при неработающем вентиляторе категорически запрещается;

- соблюдать правила техники безопасности.

В процессе эксплуатации калорифера должны выполняться следующие требования:

-      перед началом эксплуатации , снимите крышку отсека с электрооборудованием,                               проверьте целостность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости       подтяните гайки, винты и втычные разъёмы, убедитесь в надёжности кабельного зажима.

- не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контактных узлов нагревателей поверхность которых должна быть чистой и неокисленной, плотность затяжки контактных соединений должна обеспечивать отсутствие искрения;

- не реже одного раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН и обмоток двигателя относительно корпуса калорифера, которое должно быть не менее 0,5 Мом, эту проверку необходимо проводить перед каждым включением после длительного перерыва в эксплуатации (боле 2 –х недель);

- не реже одного раза в три месяца проверять состояние защитного заземления и зануления;

- не реже одного раза в четыре месяца проверять состояние поверхности ТЭН, при необходимости производить их счистку механическим путем или продувать сжатым воздухом.

7.Правила  хранения и транспортирования.

Транспортирование калорифера в упаковке изготовителя допускается производить любым видом транспорта, на любые расстояния условия транспортирования в части воздействия климатических факторов- по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования в части воздействия механических факторов- по группе условий транспортирования Л ГОСТ 23216-18.

8.Гарантии поставщика.

Изготовитель гарантирует соответствие калорифера требованиям технических условий ТУ 3443-002-12598860-02 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации калорифера устанавливается в течение 1 года со дня его ввода в эксплуатацию,  но не более 1,5 года с момента изготовления.

9.Свидетельство о приемке.

Электрокалорифер КЭВМ 10,5/21 соответствует техническим требованиям ТУ 3468-003-125-98860-2003 и годен к эксплуатации.

Дата изготовления______________________

Штамп ОТК___________________________

Дата продажи__________________________

10. Схема соеденения.

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговый дом «ТЭНэл»

Калорифер электрический

КЭВМ 10,5/21

Паспорт

Изготовлено в России