##### Электрокаменка

ЭК-3,  ЭК-6,  ЭК-9,  ЭК-12,  ЭК-18

ПАСПОРТ

Адрес представителя завода-изготовителя:

454081, г. Челябинск,  ул.Артиллерийская,  д. 102

Тел/факс: (351) 771-25-24

e-mail: info@tenel.ru

сайт: www.tenel.ru

1.Назначение

Электрокаменка ЭК предназначена для нагрева воздуха, получения сухого тпара в парильнях коммунальных бань и оздоровительных комплексов, а также для бань индивидуального пользования. Перед началом монтажа и эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

2.Технические характеристики

|  | ЭК-3 | ЭК-6 | ЭК-9 | ЭК-12 | ЭК-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность, кВт | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 3х380 | 3х380 | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры в парильне, ˚С | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 40-110 |
| Размеры банного помещения (при мин. высоте 1,9м), куб.м. | 3,5-5,0 | 7,2-10,0 | 12,0-15,0 | 15,0-20,0 | 23,0-30,0 |
| Габаритные размеры электро- ка менки, мм не более | 275х 380х 520 | 310х 480х 665 | 315х 480х 665 | 375х 635х 785 | 375х 635х 785 |
| Масса электрокаменки, кг не более | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 |

Срок службы электрокаменки составляет 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрокаменки не допускается, при невыполнении изготовитель не имеет ответственности за безопасность изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ: Объем бани не должен быть ниже указанного в таблице минимального объема.

3.Комплект поставки

Электрокаменка                                                  1 шт.

Руководство по эксплуатации и монтажу        1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пульт управления поставляется по отдельному заказу.

Камни для заполнения электрокаменки и соединительные кабели в комплект поставки не входят.

4.Устройство и принцип работы

Электрокаменка состоит из корпуса, в который помещена камера с трубчатыми электронагревателями. Количество электронагревателей зависит от исполнения электрокаменки по мощности. В камеру вокруг электронагревателей укладываются камни размером 8-10 см до верха корпуса. В нижней части электрокаминки установлена клемма колодка, отделенная перегородкой от камеры с камнями. Подлежащий нагреву воздух поднимается вверх двумя потоками: основной проходит через каменную засыпку, второй поток проходит по зазору между корпусом и камерой с камнями.

Питание электрокаменки производится от 3-х фазной сети 380 В с помощью пульта управления.

Пульт управления должен обеспечивать автоматическое поддержание температуры воздуха парильни с помощью терморегулятора температуры.

5.Указание мер безопасности.

Установку и монтаж электрокаменки производить по согласованному с местными органами Госэнергонадзора проекту, силами специализированных организаций, имеющих квалификационную

группу по электробезопасности не ниже третьей.

Все металлические части каменки и пульта, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции, должны быть заземлены и занулены.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей.

Для защиты от поражения напряжением шага и прикосновения в пол парильного помещения, как особо опасного согласно ПУЭ, должна быть уложена зануленная сетка, выравнивающая потенциал. Сетка должна обеспечить напряжение шага и прикосновения не более 12В. Для изготовления сетки использовать стальные прутки Ф 6 мм. Сторона ячейки сетки не более 250мм. Для обеспечения надежного электрического контакта соединение прутков сети должно выполняться только электросваркой. Сетка укладывается на глубину 20-100мм.

Пульт управления должен быть установлен в отдельном от парильни помещении, соответствующем согласно ПУЭ помещениям  без повышенной опасности.

Электрокаменка не предназначена для встраивания или размещения в нише.

Запрещается держать вблизи работающей каменки легко воспламеняющиеся предметы, сушить одежду.

Все работы по осмотру, профилактике и ремонту электрокаменки должны производиться только при снятом напряжении и видимом разрыве питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Электрокаменку не накрывать! Возможно возгорание!

6.Подготовка и монтаж каменки

При выборе мощности электрокаменки, размещении и монтаже необходимо учитывать, что размеры парильни, а также расстояния от каменки до стен, потолка, пола не должны быть менее указанных ниже:

|  | ЭК-3 | ЭК-6 | ЭК-9 | ЭК-12 | ЭК-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем парильни куб.м., не менее | 5 | 7,2 | 11 | 15 | 23 |
| Высота парильни м., не менее | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Расстояние между верхней частью каменки и потолком парильни м., не менее | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
| Расстояние между нижней частью каменки и полом парильни м., не менее | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Расстояние от корпуса каменки до стен, защитных решеток м., не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Стены и, особенно, потолки бани должны быть хорошо теплоизалированны. Все поверхности, накапливающие много тепла (кирпич, штукатурка и т.п.), должны быть утеплены алюминиевой фольгой и минватой. Наличие в парильне не утепленной стены из кирпича и др. каменных материалов увеличивает время предварительного прогрева. Например 1кв.м. оштукатуренной поверхности в потолке или в верхней части стен соответствует увеличению объема парильни на 1,5…2 куб.м. Деревянная обшивка стен должна дойти до потолка, чтобы горячий воздух не расходовался на нагрев незакрытых участков. Температур парилки уменьшается от потолка вниз. Температура вверху доходит до 110˚С постепенно снижается в нижней зоне до 40˚С. В связи с этим между верхним полком и потолком целесообразно оставить расстояние 110-120 см.

Вентиляция бани, осуществленная надлежащим образом, создает комфортные условия при приеме процедур. Диаметры вентиляционных труб должны быть достаточны для обмена воздуха 3…5 раз в час и составляют 12-20 см. В вентиляционных проемах предусматриваются регулируемые клапаны (шаберы), которые закрываются во время предварительного разогрева. Приточный канал вентиляции размещается в зоне установки каменки, не выше ее верхней части. Расположение клапана вытяжного воздуха особенно важно. Чем ниже он находится, чем дальше от каменки, тем лучше. Если воздух вытягивается из верхней части бани, пар выходит в первую очередь, а влажность выходит с вытяжным воздухом. Если трудно расположить вытяжной клапан в парилке внизу недалеко от пола, работоспособную вентиляцию можно обеспечить также путем вывода вытяжного воздуха под дверь в моечное отделение.

Электрокаменка прикрепляется к стене винтами или устанавливается на теплостойкий фундамент выше уровня пола на величину не менее указанной в таблице. Крепление к стене должно быть надежным. Особенно при креплении к стене из кирпича следует быть аккуратным и не использовать пластмассовых пробок (высохнут со временем в теплоте).

Около электрокаменки стены должны иметь огнезащитную панель из листового металла с теплоизоляцией из листового асбеста или минваты.

Пульт управления должен быть установлен в отдельном от парильни помещении, соответствующем согласно ПУЭ помещениям без повышенной опасности.

Корпус датчика через отверстие в стене ввести внутрь парильни. Соединительный капилляр датчика подвесить на крючках на высоте не менее 1-1,2 метрах от верхней части каменки, не подвергая его перегибами, радиусом менее 50 мм. Датчик и соединительный капилляр не должны находиться вблизи нагревательных и охлаждающих устройств.

Электрокаменка подключается к электросети стационарно. Питающие кабели должны иметь усиленную оболочку не хуже, чем кабели ПСГ (245,66) ГОСТ 7399. Сечение проводов и кабелей не должно быть менее указанных в таблице.

ЭК-3 ЭК-6 ЭК-9 ЭК-12 ЭК-18

Сечение проводов и кабелей кв.мм. 1,5 1,5 2,5 2,5 4,0

Сечение проводников рабочего нуля и защитного заземления не менее фазных.

Допускается питание каменки ЭК-3, ЭК-6 от однофазной сети, что определяет квалифицированный специалист в зависимости от состояния питающей сети, электросчетчика и т.д. Величина потребляемого тока в однофазном включении составляет для ЭК-3-25А,  ЭК-6 – 27,2А.

Камни,  используемые для каменки, должны выдерживать большие температурные колебания, не выделять запаха и пыли, по размеру должны быть достаточно больше. Лучшие камни- речная галька фракции 8-10см. Перед укладкой их необходимо обмыть.

Уложить камни в емкость электрокаменки таким образом, чтобы между ними свободно мог циркулировать горячий воздух, высотой не белее 5-8 см над нагревательными элементами.

Наличие мелких камней, заклинивание ТЭН может привести к преждевременному выходу из строя каменки.

7.Топка парилки

Топка парилки впервые должна осуществляться под надзором: баню необходимо хорошо проверить, так как при первом включении выделяется дым и газы при обгорании нагревателей каменки. Обычную топку следует начинать примерно за час до приема процедур, чтобы камни успели нагреться и температура в бане выровняться.

8.Правила хранения

Электрокаменка должна храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрокаменки должна быть не ниже +5˚С. Относительная влажность воздуха не белее 80% при температуре +25˚С.

9.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу электрокаменки при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Гарантийный срок хранения-1 год. Гарантийный срок эксплуатации-1 год с момента ввода электрокаменки в эксплуатацию, но не белее 1,5 лет со дня изготовления. В течение гарантийного срока завод изготовитель бесплатно устраняет дефекты, возникшие по вине завода или производит обмен в соответствии с правилами обмена промышленных товаров, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.Свидильство о приемке

Электрокаменка ЭК соответствует ТУ 3443-005-12598860-02 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска____________________________

Штамп ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

Торговый дом “ТЭНэл”

Электрокаменка

ЭК

ПАСПОРТ

изготовлено в России