7. Техническое обслуживание.

  - Необходимо:

- Периодически удалять грязь с изоляционных втулок  и контактных стержней;

- Следить за креплением и вовремя устранять ослабление;

- Не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть.

8.Свидетельство о приемке.

  - ТЭН соответствуют ГОСТ 13268-88 и техническим условиям ТУ 3443-005-12598860-2000 (Ø 10мм , Ø 13 мм), выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления   __________________ 200__г.

Штамп  ОТК  ______________________________

9. Гарантии изготовителя.

9.1.Предприятие изготовитель гарантирует соответствие ТЭН требованиям технических условий, приведенных выше, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента отгрузки ТЭН при установленной безотказной наработке для сред “O”, “S”, “K”, “T”, “L’’ не превышающей 3000 часов, для сред “P”, “Z” не превышающей 1500 часов.

10. Сведения  хранение и консервации.

  - Условия хранения ТЭН – по группе условий хранения  1(Л) ГОСТ 15150-69.

ТЭН должны храниться в помещениях при температуре не ниже плюс 5º  С не выше плюс 40º С, относительной влажности воздуха не более 80%  при 25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги.

  - Вариант временной противокоррозионной защиты -ВЗ-1 согласно

ГОСТ9.014- 78.

  - Вариант внутренней упаковки – ВУ – 0 согласно ГОСТ 23216-78.

  - Дата консервации __________________ 200__г.

Электронагреватель

##### Трубчатый

ТЭН

## Паспорт

Изготовлено в России

###### Электронагреватели трубчатые

Сертификат соответствия:

№ РОСС.RU.МЕ55.Н01235.Выдан 29.10.2004г. (ТЭН ø10, ø13)

# ПАСПОРТ

Адрес представителя завода-изготовителя:

454081, г. Челябинск,  ул.Артиллерийская,  д. 102

Тел/факс: (351) 771-25-24

e-mail: info@tenel.ru

сайт: www.tenel.ru

1.Назначение изделия.

  - Электронагреватели трубчатые, именуемые в дальнейшем ТЭН,         предназначены для нагрева: воды (X, J, Р), масла (Z), подвижного воздуха, движущегося не менее 6 м\с (О, К), воздуха неподвижного (S, Т), металла (L).

2.Технические характеристики.

2.1.   Тип электронагревателя –  ТЭН  ________________________________

В  числителе  указано:

- первые цифры - развернутая длина ТЭН, см;

- буква – условное обозначение длины контактного стержня в заделке (А=40мм, В=65мм, D=125мм, Е=160мм, F=250мм);

- вторые цифры – диаметр ТЭН, мм;

В знаменателе указано:

- первые - цифры мощность, кВт;

- буква – условное обозначение нагреваемой среды (см. п. 1.1.)

- вторые цифры – напряжение,В.

2.2.   Сопротивление изоляции в холодном сосотоянии – 0,5 МОм, не менее.

2.3.   ТЭН, оснащенный штуцерами, выдерживат давление 1,18·105 Па.

#### 3.Комплектность.

3.1.    Электронагреватель.

3.2.    Паспорт (на партию ТЭН, одновременно направляемую потребителю).

4.Устройство.

4.1     ТЭН представляет собой металлический корпус -  трубу 1, внутри которой запрессована в наполнитель 2 спираль 3 из проволоки высокого омического сопротивления, прикрепленная к контактным стержням 4. Торцы ТЭН загерметизированы герметиком 5 .Между торцом трубы и контактным стержнем установлен изолятор 6.

ТЭН могут иметь другие контактные устройства, чем указаны на рисунке, а также оснащены штуцерами с резьбой М22х1,5  для ТЭН диаметром 13 мм,

М16х 1,5  для ТЭН диаметром 10 мм.

5. Указание мер безопасности.

  - Запрещается проводить осмотр или ремонт ТЭН, находящихся под напряжением.

  - Корпус каждого ТЭН на объекте должен быть надежно заземлен.

L

La                       Lk

L- развернутая длина

La- активная длина

1                                       3       2        5        6          4            Lk- длина контактного

Форма 1                                                          стержня в заделке

Форма 2.

6.Подготовка изделия к работе.

6.1.      ТЭН  с маркировкой «О», «Z», «S» моут быть использованы для нагрева среды (L).  ТЭН с маркировкой “Z” – для нагрева среды (Р), (О).

Активная часть ТЭН должна полностью находится в рабочей среде.

  - При экслуатации температура на корпусе не должна превышать:

- 450ºС для метала

- 300ºС для масла

- 450ºС для воздуха

- 700ºС для воздуха (ТЭН с оболочкой из нержавеющей стали)

- 100ºС для воды

  - Крепление ТЭН производится при помощи специальной арматуры, штуцеров, фланцев, кронштейнов, зажимов, скоб. Крепление должно исключить самопроизвольную вибрацию. Запрещается крепление ТЭН за изоляционные втулки и котактные стержни.

  - Крепить арматуру ТЭН следует механически или пайкой с температурой плавления до 230ºС. Паять нужно на расстоянии 30-40 мм от торца корпуса.

  - Перед монтажом ТЭН на объектах необходимо:

- Удалить с корпуса ТЭН консервационную смазку;

- По мере надобности протереть изоляционные втулки и контактные стержни от грязи и пыли;

- Проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п.2.2.

  - Если после  транспортирования, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭН уменьшится ниже величены указанной в п.2.2., то их необходимо высушить при темпиратуре 120…150ºС или путем подключения на 1\3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 часов.

  - При монтаже ТЭН на объекте следует руководствоваться “Правилами устройств электроустановок”

# Text boxes

R19min