Электронагреватели трубчатые оребреные

Сертификат соответствия:

№ РОСС.RU.МЕ55.Н01235.Выдан 29.10.2007г. (ТЭН ø10, ø13)

# ПАСПОРТ

Адрес представителя завода-изготовителя:

454081, г. Челябинск,  ул.Артиллерийская,  д. 102

Тел/факс: (351) 771-25-24

e-mail: infol@tenel.ru

сайт: www.tenel.ru

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между РЭ(паспортом) и поставляемым изделием не влияющие на условия эксплуатации.

- Назначение изделия

  - Электронагреватели трубчатые оребреные (ТЭНР), именуемые в дальнейшем ''Электронагреватели оребреные'', предназначены для нагрева воздушных сред: неподвижного (S) и движущегося со скоростью не менее 6 м/с (О).

- Технические характеристики

  - Тип электронагревателей оребреных- ТЭНР ____________________

в числителе указано:

- первые цифры - развернутая длина ТЭНР в см;

- буква- обозначение длины контактного стержня в заделке (А=40мм. В=65мм);

- вторые цифры - диаметр в мм;

в знаменателе указано:

- первые цифры - мощность, кВт;

- буква - нагреваемая среда (см.п.1.1);

- вторые цифры - напряжение, В.

  - Сопротивление изоляции в холодном и горячем состояниях- 0,5 МОм; не менее.

- Комплектность

  - Электронагреватель оребреный.

  - Паспорт.

- Устройство

  - Электронагреватель оребреный представляет собой металлическую трубку 1, внутри которой запрессована в наполнитель 2 спираль 3 из проволоки высокого омического сопротивления, прикрепленная к контактным стержням 4. Торцы оребренного электронагревателя загерметизированны герметикой 5, снабжены изоляционными втулками 6 и контактным устройством 7. Поверхность электронагревателя оребрена лентой 8.

5. Указание мер безопасности

5.1 Запрещается проводить осмотр или ремонт электронагревателей оребреных, находящихся под напряжением.

  - Корпус каждого оребренного электронагревателя должен быть надежно заземлен.

6.Подготовка изделия к работе

6.1 Эксплуатировать оребренные электронагреватели можно только в той среде, для которой

они предназначены. Активная часть электронагревателя должна полностью находиться в рабочей среде, при этом концы электронагревателей должны выходить из рабочей среды на 15…30 мм для стержня А и 15…50 мм для контактного стержня Б от торца корпуса.

  - При эксплуатации, температура на корпусе ТЭНР не должна превышать 450˚С.

6.3 Крепление оребреных электронагревателей производится при помощи специальной арматуры, кронштейнов, зажимов, скоб.

Запрещается крепление ТЭН за изоляционные втулки и контактные стержни.

  - Крепить арматуру к ТЭНР следует механически.

  - Перед монтажом ТЭН на объектах необходимо:

- удалить консервационную смазку с последующей протиркой бязью насухо;

- по мере необходимости протереть изоляционные втулки и контактные стержни от грязи и пыли;

- проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2.

6.6 Если после транспортирования, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции ТЭНР уменьшится ниже величины, указанной в п.2.2.то их необходимо высушить при температуре 120˚С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения сопротивления изоляции в течение не более 6час.

6.7 При монтаже ТЭНР на объекте следует руководствоваться ''Правилами устройств электроустановок ''.

6.8 При эксплуатации ТЭНР температура в зоне герметизации не должна превышать 150˚С. В связи с этим потребитель обязан обеспечить защиту зоны герметизации от теплового потока, так как при более высоких температурах происходит резкое ухудшение качества узла герметизации.

7.Техническое обслуживание

  - Необходимо:

- периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

- следить за креплением и вовремя устранять ослабление;

- не допускать перегревов электронагревателей выше температуры, указанной в п.6.2.

8.Свидетельство о приемке.

  - Электронагреватели оребреные соответствуют ГОСТ 13268-88 и техническим условиям ТУ 3443-005-12598860-2000, выдержали проверку и испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска______________________________________

Штамп ОТК

9. Гарантии изготовления.

9.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие трубчатых оребренных электронагревателей ТЭНР требованиям технических условий, приведенных выше, при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации два года с момента ввода ТЭНР в эксплуатацию, но не менее 5000 часов.

Гарантийный срок хранения 2 года со дня изготовления трубчатых оребренных электронагревателей ТЭНР.

- Сведения о хранении и консервации

10.1 Условия хранения электронагревателей оребренных- по группе условий хранений 1 (Л)

ГОСТ 151 50-69. Оребренные электронагреватели должны храниться в помещениях при температуре не ниже плюс 5˚С и не выше плюс 40˚С, относительной влажности воздуха не боле 65% при 20 ˚С и при более низких температурах без конденсации влаги.

10.2 Вариант временной противокоррозийной защиты- В3- 1 согласно ГОСТ 9.014-78.

10.3 Вариант внутренней упаковки- ВУ- 0 согласно ГОСТ 23216-78.

10.4 Срок защиты без переконсервации - один год.

10.5 Дата консервации_____________________________________________

Электронагреватель оребреный типа ТЭНР

1-корпус; 2- контактный стержень; 3- втулка изоляционная; 4- лента.

Общество с ограниченной ответственностью

«Торговый Дом»ТЭНэл»

Электронагреватель

трубчатый оребреный

ТЭНР

ПАСПОРТ

Изготовлено в России